## envolvente
|  | ET0 (BASE) |  | ET1 |  | ET2 |  | ET3 |  | ET4 |  | ET5 |  | ET6 |  | ET7 |  | ET8
RELACION DE SALTOS |  | Nivel | Espesor (cm) | Nivel | Espesor (cm) | Nivel | Espesor (cm) | Nivel | Espesor (cm) | Nivel | Espesor (cm) | Nivel | Espesor (cm) | Nivel | Espesor (cm) | Nivel | Espesor (cm) | Nivel | Espesor (cm)
1 | FACHADA | A0 | 0 | A1 | 2 | A2 | 4 | A3 | 6 | A4 | 8 | A5 | 10 | A6 | 12 | A7 | 16 | A8 | 20
2 | CUBIERTA | A0 | 0 | A2 | 4 | A3 | 6 | A4 | 8 | A5 | 10 | A6 | 12 | A7 | 16 | A8 | 20 | A9 | 24
0 | SUELO | A0 | 0 | A0 | 0 | A1 | 2 | A2 | 4 | A3 | 6 | A3 | 6 | A4 | 8 | A4 | 8 | A4 | 8
A | HUECO | H0 | sencillo 6 | H1 | 4/16/4 | H1 | 4/16/4 | H2 | BE 4/16/4 | H2 | BE 4/16/4 | H3 | BE_CS 4/16/4 | H3 | BE_CS 4/16/4 | H3 | BE_CS 4/16/4 | H3 | BE_CS 4/16/4
|  |  |  | ALPHA |  | A |  | B |  |  |  | C |  | E
D
| Niveles de aislamiento opacos (espesores en cm) |  |  | Niveles aislamiento huecos (x/x/x)
| A0 | 0 |  |  |  | Umarco |  | Uvidrio | gsolar | Utotal
| A1 | 2 |  | HO | Mt Sin RPT | 5.7 | sencillo 4 o 6 | 5.7 |  | 5.7
| A2 | 4 |  | H1 | Mt RPT | 1.3 | 4/16/6 | 2.7 | 0.78 | 2.42
| A3 | 6 |  | H2 | Mt RPT | 1.3 | BE 4/16/6 | 1.1 | 0.63 | 1.14
| A4 | 8 |  | H3 | Mt RPT | 1.3 | BE_CS 4/16/6 | 1 | 0.42 | 1.06
| A5 | 10
| A6 | 12
| A7 | 16
| A8 | 20
| A9 | 24
APENDICE E_ DBHE-2013
MURO EXTERIOR (APENDICE E)
|  |  | U | RTOTAL | RAISL | AISLAMIENTO XPS (cm)
|  | Alfa | 0.94 | 1.0638 | 0.52598 | 1.6831
|  | A | 0.5 | 2 | 1.4621 | 4.6789
|  | B | 0.38 | 2.6316 | 2.0937 | 6.6999
|  | C | 0.29 | 3.4483 | 2.9104 | 9.3133
|  | D | 0.27 | 3.7037 | 3.1658 | 10.1307
|  | E | 0.25 | 4 | 3.4621 | 11.0789
CUBIERTAS (APENDICE E)
|  |  | U | RTOTAL | RAISL | AISLAMIENTO XPS (cm)
|  | Alfa | 0.5 | 2 | 1.6229 | 5.1933
|  | A | 0.47 | 2.1277 | 1.7506 | 5.6018
|  | B | 0.33 | 3.0303 | 2.6532 | 8.4902
|  | C | 0.23 | 4.3478 | 3.9707 | 12.7063
|  | D | 0.22 | 4.5455 | 4.1683 | 13.3387
|  | E | 0.19 | 5.2632 | 4.886 | 15.6354
SUELOS (APENDICE E)
|  |  | U | RTOTAL | RAISL | AISLAMIENTO XPS (cm)
|  | Alfa | 0.53 | 1.8868 | 1.5703 | 5.0248
|  | A | 0.53 | 1.8868 | 1.5703 | 5.0248
|  | B | 0.46 | 2.1739 | 1.8574 | 5.9436
|  | C | 0.36 | 2.7778 | 2.4612 | 7.876
|  | D | 0.34 | 2.9412 | 2.6246 | 8.3988
|  | E | 0.31 | 3.2258 | 2.9093 | 9.3097
MEDIANERAS (APENDICE E)
|  |  | U | RTOTAL | RAISL | AISLAMIENTO XPS (cm)
|  | Alfa | 1.35 | 0.74074 | 0.10993 | 0.35177
|  | A | 1.25 | 0.8 | 0.16919 | 0.5414
|  | B | 1.1 | 0.90909 | 0.27828 | 0.89049
|  | C | 0.95 | 1.0526 | 0.42182 | 1.3498
|  | D | 0.85 | 1.1765 | 0.54566 | 1.7461
|  | E | 0.7 | 1.4286 | 0.79776 | 2.5528
HUECOS (APENDICE_E)
|  |  | U limite | U solovidrio | U marco | U global
|  | Alfa | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7
|  | A | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7
|  | B | 4.2 | 4.9412 | 3.2 | 4.5929
|  | C | 3.1 | 3.6471 | 3.2 | 3.5576
|  | D | 2.7 | 3.1765 | 3.2 | 3.1812
|  | E | 2.5 | 2.9412 | 3.2 | 2.9929

## instalaciones
RESUMEN SISTEMAS PARA EDIFICIO 4H ENTREMEDIANERAS
|  |  | RENDIMIENTOS INDIVIDUAL |  |  |  |  | RENDIMIENTOS CENTRALIZADA
|  |  | generacion | dist. | emision+control | dist+emis+cont | precio | generacion | dist. | emision+control | dist+emis+control | precio
S1 | Caldera Gas | cal | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.9506 | 25 kW – 2.500 € | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.9025 | 1 * 115 kW - 12.400 € 110 €/KW
|  | ACS | 0.85 | 0.93 | 0.95 | 0.8835 |  | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 0.836
S2 | Caldera Biomasa | cal | 0.72 | 0.98 | 0.97 | 0.9506 | 20 kW – 8039 € | 0.72 | 0.95 | 0.95 | 0.9025 | 300 kW - 44305 € 150€/KW
|  | ACS | 0.65 | 0.93 | 0.95 | 0.8835 |  | 0.65 | 0.88 | 0.95 | 0.836
S3 | BdC aire-aire | cal | 3 | 0.98 | 0.97 | 0.9506 | 5519 €/vivienda 90m2 aire-aire 5500 €/vivienda (10KW) aire-agua (incluye ACS) | 3 | 0.95 | 0.95 | 0.9025 | solo para terciario | BdC = rendimiento generación | vector electrico = Demanda * 1/rend
vector mediambiente = Demanda * [(rend-1)/rend]
|  | ref | 2.5 | 0.98 | 0.97 | 0.9506 |  | 2.5 | 0.95 | 0.95 | 0.9025 |  | BdC = rendimiento generación | vector electrico = Demanda * 1/rend
|  | ACS | 3 | 0.93 | 0.95 | 0.8835 |  | 3 | 0.88 | 0.95 | 0.836 |  | BdC = rendimiento generación | vector electrico = Demanda * 1/rend
vector mediambiente = Demanda * [(rend-1)/rend]
S4 | Caldera Cogeneración | cal | 0.65 | 0.98 | 0.97 | 0.9506 | --- | 0.65 | 0.95 | 0.95 | 0.9025 | 25 KW - 42.500 € 1700 €/KW
|  | ACS | 0.65 | 0.93 | 0.95 | 0.8835 |  | 0.65 | 0.88 | 0.95 | 0.836
|  | electricidad | 0.25 | 1 | 1 | 1 |  | 0.25 | 1 | 1 | 1
GENERACION CON PANELES
T | PST |  | 0.3 |  |  |  | 650€/m2
F | PV |  | 0.1 |  |  |  | 200€/m2

## costes_combustible
PRECIOS COMBUSTIBLES
prevision 2015 |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
electricidad | residencial | 170 | 200 | 200 | 203 | 208 | 200 | 200 | 200
| servicios | 170 | 190 | 190 | 190 | 190 | 185 | 181 | 182